## Folha 1
ICN030 | Ud | Equipamento de ar condicionado com unidade interior de cassete, sistema ar-ar split 1x1.
Equipamento de ar condicionado, sistema ar-ar split 1x1, para gás R-32, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo Mini FDTC25VHN-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potência frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo húmido no interior 19°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C, temperatura de bolbo húmido no exterior 24°C), potência calorífica nominal 2,9 kW (temperatura de bolbo seco no interior 20°C, temperatura de bolbo húmido no exterior 6°C), SEER 6,8 (classe A++), SCOP 5,1 (classe A+++), EER 4,1 (classe A), COP 4,08 (classe A), formado por uma unidade interior de cassete FDTC25VH1/1, de 248x570x570 mm, peso 13,5 kg, com painel decorativo de 10x620x620 mm, nível sonoro (velocidade baixa) 27 dBA, caudal de ar (velocidade elevada) 510 m³/h, com filtro, bomba de drenagem e controlo por cabo com ecrã táctil LCD, modelo Eco Touch RC-EX3A, e uma unidade exterior SRC25ZS-W2, de 540x780x290 mm, peso 31 kg e caudal de ar 1644 m³/h, com controlo de condensação. Inclusive elementos anti-vibratórios e suportes de parede para apoio da unidade exterior e elementos para suspensão da unidade interior ao tecto. O preço não inclui a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mhi021zqa |  | Ud | Equipamento de ar condicionado, sistema ar-ar split 1x1, para gás R-32, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo Mini FDTC25VHN-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potência frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo húmido no interior 19°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C, temperatura de bolbo húmido no exterior 24°C), potência calorífica nominal 2,9 kW (temperatura de bolbo seco no interior 20°C, temperatura de bolbo húmido no exterior 6°C), SEER 6,8 (classe A++), SCOP 5,1 (classe A+++), EER 4,1 (classe A), COP 4,08 (classe A), formado por uma unidade interior de cassete FDTC25VH1/1, de 248x570x570 mm, peso 13,5 kg, com painel decorativo de 10x620x620 mm, nível sonoro (velocidade baixa) 27 dBA, caudal de ar (velocidade elevada) 510 m³/h, com filtro, bomba de drenagem e controlo por cabo com ecrã táctil LCD, modelo Eco Touch RC-EX3A, e uma unidade exterior SRC25ZS-W2, de 540x780x290 mm, peso 31 kg e caudal de ar 1644 m³/h, com controlo de condensação. | 1 | 2114 | 2114
mt42mhi900 |  | m | Cabo bus blindado de 2 fios, de 0,5 mm² de secção por fio | 3 | 0.8 | 2.4
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 3 | 1.78 | 5.34
mt42www085 |  | Ud | Kit de suportes de parede, formado por conjunto de esquadras de 50x45 cm e quatro amortecedores de borracha, com as correspondentes buchas, parafusos, porcas e anilhas. | 1 | 18.9 | 18.9
mt42www090 |  | Ud | Kit de suportes para suspensão ao tecto, formado por quatro varões roscados de aço galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas. | 1 | 22 | 22
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 2 | 23.31 | 46.62
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 2 | 22.09 | 44.18
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 2253.44 | 45.07
Custo de manutenção decenal: 643,58€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 2298.51