## Folha 1
ICA057 | Ud |  | Equipamento ar-água, bomba de calor aerotérmica, para produção de A.Q.S..
Equipamento ar-água, bomba de calor aerotérmica, para produção de A.Q.S., formado por bomba de calor aerotérmica, ar-água, para produção de A.Q.S., modelo Q-ton ESA30E(H)2-25 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", refrigerante R744, potência calorífica nominal de 30 kW, COP 4,3, dimensões 1690x1350x720 mm, caudal de água máximo 8,97 l/min, consumo eléctrico máximo 6,98 kW, pressão sonora 58 dBA, alimentação trifásica a 400 V, peso 375 kg, compressor de duas etapas (compressor de tipo rotativo para a primeira etapa e compressor de tipo scroll para a segunda etapa), limites operativos: entrada de ar entre -25°C e 43°C, entrada de água entre 5°C e 63°C, saída de água entre 60°C e 90°C, possibilidade de ligar até 16 unidades controladas por um único controlo remoto, com depósito de A.Q.S., de aço vitrificado, de interior, de 500 litros, controlo remoto por cabo, modelo RC-Q1EH2, kit de cablagem de válvula de 3 vias e sondas de temperatura, conjunto de duas sondas de temperatura para depósito, válvula motorizada de 3 vias. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de pavimento.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mhi800a |  | Ud |  | Bomba de calor aerotérmica, ar-água, para produção de A.Q.S., modelo Q-ton ESA30E(H)2-25 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", refrigerante R744, potência calorífica nominal de 30 kW, COP 4,3, dimensões 1690x1350x720 mm, caudal de água máximo 8,97 l/min, consumo eléctrico máximo 6,98 kW, pressão sonora 58 dBA, alimentação trifásica a 400 V, peso 375 kg, compressor de duas etapas (compressor de tipo rotativo para a primeira etapa e compressor de tipo scroll para a segunda etapa), limites operativos: entrada de ar entre -25°C e 43°C, entrada de água entre 5°C e 63°C, saída de água entre 60°C e 90°C, possibilidade de ligar até 16 unidades controladas por um único controlo remoto. | 1 | 43276 | 43276
mt42mhi820a |  | Ud |  | Depósito de A.Q.S., de aço vitrificado, de interior, de 500 litros, para sistema Q-ton, "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", pressão máxima de trabalho 8 bar, com boca de inspecção, deflector na parte superior do depósito, quatro bainhas para sondas, isolamento térmico de espuma de poliuretano e protecção catódica permanente, livre de manutenção. | 1 | 4247 | 4247
mt42mhi811a |  | Ud |  | Kit de cablagem de válvula de 3 vias e sondas de temperatura, para sistema Q-ton, "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", de 20 m de comprimento. | 1 | 958 | 958
mt42mhi810a |  | Ud |  | Controlo remoto por cabo, modelo RC-Q1EH2, para sistema Q-ton, "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". | 1 | 985 | 985
mt42mhi812a |  | Ud |  | Conjunto de duas sondas de temperatura para depósito, para sistema Q-ton, "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". | 1 | 445 | 445
mt42mhi813a |  | Ud |  | Válvula motorizada de 3 vias, para sistema Q-ton, "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". | 1 | 1266 | 1266
mt37sve010c |  | Ud |  | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". | 2 | 7.3 | 14.6
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 4.344 | 23.31 | 101.26
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 4.344 | 22.09 | 95.96
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 51388.8 | 1027.78
Custo de manutenção decenal: 33.546,62€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 52416.6